关于水蒸发式环保空调与分体空调及中央空调结合使用的

设计方案

水蒸发式空调因其价格低，只有传统压缩机式空调的30%～50%；耗电省，只有压缩机式空调的10%～15%；空气品质好，全新风供应，1～2分钟将室内空气更换一遍这三大特点，所以目前使用已经越来越普遍，特别适用于绝大多数厂房，餐厅，营业场所，露天场所，厨房等。

但是由于环保空调降温幅度有限，在南方一般夏季气候温度36℃，湿度50%时，环保空调出风温度约28～29℃。此温度必须同时配合电动百叶送风，或配合吊扇、壁扇等使用。一句话，28～30℃温度下人必须要有风吹感觉才能确保舒适。事实上目前绝大多数人习惯在28～32℃时在办公室或家庭内只开风扇即可达到基本舒适要求。

凡西北地区或中东国家其夏季湿度较低的场所，使用环保空调可以说是再好不过的选择，如新疆夏季时，此空调出口温度可达到20℃以下，完全能适用于包括宾馆、医院等几乎所有场合。

那么南方地区不能单独使用环保空调的场所，如宾馆、高档写字楼、高档及享受型场所、对湿度有严格要求的工厂，此类场所在使用分体空调或中央空调时，如能与环保空调结合使用，将不仅能节省空调能耗，而且能改善室内空气品质。以下将结合普泽公司的实际案例及经验，介绍此类场所的设计方案。

方式一，对于使用分体空调或中央空调后室内湿度太小的场所。

福建省一个著名显示器厂的一个电子板加工车间，原装设5匹分体空调八台，在夏季室外36℃时，其室内湿度仅为50%，温度31℃，而且室内异味较重，空气干闷，员工极不舒服。装设二台普泽PZWEC-150型环保空调后，室内温度降为27℃，湿度上升至70%，新风充足，所以室内空气变得清新。

该二台环保空调采用了约60%回风，40%新风，新风过滤由设备进风处可抽式滤网完成，室内排气由其原有的岗位抽风完成。

综合实践与理论，此类场所设计注意事项如下：

1、适用场所。凡使用分体空调或中央空调后室内湿度小，空气干燥，但同时温度不理想的场合，或者新设计的场所，有意减小分体空调或中央空调的装机匹数以减小投资耗电，又希望达到更清新空气品质的场所，均可结合环保空调使用。

2、理论依据。虽说环保空调结合分体空调或中央空调使用时，空气焓值并未降低，但由于其改变了空气的参数，即使温度降低，湿度增加，压缩式空调的潜热处理能力加大，即提高了换热器的效率，所以提高了分体空调或中央空调的能效比。国内已有环保空调厂家推出小型移动式环保空调定位于与分体空调结合使用，并称之为“空调伴侣”，正是基于这一原理。

3、设计选型。环保空调全新风单独使用时，一般换气次数要达到40次左右，但此类与分体空调中央空调结合使用的场所，其换气次数一般为10～20次即可。在场所内原有新风供应不足的情况下，环保空调可引入部分新风，新风与回风的比例可通过阀门调节。

4、控制方式。对湿度有严格要求的场所，如精密电子、膨化食品、客房、卧室、家居等，湿度必须进行严格控制。否则在部分时候，室内湿度会严重超标。普泽公司的墙面湿度开关可以控制环保空调的湿度范围，但很明显降温效果同时略受影响，程度因湿度控制器下限设定值不同而不同。目前市面上移动式环保空调切不可单独用于室内不通透场合，因为短时间内湿度会达到饱和从而失去降温效果，如果与分体空调结合使用，同样也要设湿度控制器。

方式二，环保空调用于中央空调或分体空调的新风系统。

普泽公司省内外有不少案例，其吊挂式环保空调用于分体空调或中央空调的新风系统，其中有一著名大型全国连锁超市，其新风机采用普泽PZWEC-150/040型环保空调。结合实践与理论，对这类场所设计方案进行分析：

1、此类场所特点。使用分体空调或中央空调的场合，一般要有充足的新风供应，特别是人员密集场所如超市、网吧、酒楼、KTV、候车室等，国内这类人员密集场所很难找到空气让人感觉清新的，让人很不舒服，层高低加之新风供应严重不足是十分普遍的问题。

2、新风供应形式。新风补充形式很多，以下做一比较：

a．风机送新风。这种没经制冷的新风送入室内必须要接风管送入分体空调或中央空调的回风处，经混合制冷后送出，否则直接送入室内会使局部温度高，造成温度不均。

b．带独立冷源的新风机。这种设计增加了设备的投资，最关键的是新风量不可设计太大，从而无法在过渡季节加大新风量。

c．新风换气机。送入室外新风，排出室内空气，同时进行能量交换以降低送风温湿度。这种设备造价较高，而且必须接大量风管，因为必须这样才能使新风回风错开，不至于风机送进的新风即被排出。

d．环保空调。环保空调作为新风机使用，投资几乎与普通风机一样，并且由于具有温降能力，完全可以从一侧不接或少接风管送入室内，经过室内自然流动，最后从门、扶梯等开口处压出。

3、设计形式。普泽公司国内外独一无二的专利产品——室内吊挂式环保空调非常适用于各种营业场所，不受外墙形式限制，不影响外墙美观，安装维护极其简便，物美价廉，耗电极低，所以说是此类场所作为新风机的最佳选择。

吊挂式环保空调纯粹作为新风机使用时，换气次数可选6次左右。但要想在春秋等过渡季节代替压缩式空调使用时建议增加台数，尽量布置于远离出口处，这样在春秋季节室外在15～32℃时，可以全部开启，大量送入室外新风，新风从门窗自然排出，带走室内负荷。这样的措施能使空气非常清新，同时节省大量电费。要知道，许多人员密集场所如超市，即使在室外20℃时可能室内仍需要开传统冷气。

4、控制形式。新风供应根据室内人流量，不同时段要求是不一样的。风量供应通过每台环保空调的三档风速及开启不同的台数来调节。

作为过渡季节使用环保空调降温时，采用普泽公司湿度控制器是较好的选择，以免室内湿度过大而造成对人员、物品的影响。