水蒸发式环保空调的一般设计选型方法

判断是否适用水蒸发式空调

一、水蒸发式环保空调以其低造价、极低耗电、全新风故空气非常清新这三大特点，使得能够适用的场合将极其合算，而且空气品质极好有利健康。

二、该环保空调的缺点是只能满足基本舒适度，而且湿度会增加。所以客户在判断自已的场所能否适用时一般参照以下标准：

1、新疆等西北干燥地区基本上可适用于任何场所。

2、南方地区对湿度有严格要求的场所如膨化食品、精密电子、制药等工厂不可设计采用环保空调整体降温。

3、南方地区凡享受型场所如高档写字楼、宾馆、高档营业场所等对温湿度要求很高，不推荐使用水蒸发式环保空调整体降温。

4、以上不适宜整体降温的场所使用环保空调有二种形式，第一为岗位送风方式，即风口对准工作人员降温，整体湿度不会受太大影响；第二为新风系统，环保空调作为新风系统结合分体空调或中央空调使用具有极大优势，其不仅增加了分体空调、中央空调的能效，而且能略增加湿度，降低温度，从而使整个系统更节能，空气品质更好。另外对于大型场所如超市、百货等，环保空调作为新风系统后，在过渡季节室外温度32℃以下时，一般可停开分体或中央空调，采用该新风系统的高速档大量换气及降温，从而非常节能，空气品质此时极佳。这样的结合使用设计详见普泽公司网站中文章《关于水蒸发式环保空调与分体空调或中央空调结合使用的设计方案》。

三、其他一些场所应判断当春夏湿度较大的季节，未装空调时该气候是否对场所内人员、设备、工艺造成不可接受的影响，如果有，则此原理空调不适合于此类场所。实际使用中，绝大多数场所不存在此类问题，从而可以适用。

四、对于担心湿度造成较大影响的场所，选择普泽公司湿度控制开关也常能解决此类问题，但此时，湿降效果会略有影响，客户应自行权衡利弊选择。

台 数 选 择

一、台数是根据换气次数来计算的，而换气次数决定了整个空间经降温后能达到的平均温度。例如，网吧内换气次数如果设计45次/小时（即每80秒室内空气被更换一次），则空调的出风口与空气排出室外时的温差一般为2℃。例如此时室外温度37℃，湿度50%，则空调出风口28～29℃，空气排出室外时30～31℃，室内平均温度为29～30℃。

二、可见换气次数并不是越大越好，例如当换气次数从40次增加到60次，设备台数及初投资将增加50%，但此时温度可能只低1℃，从性价比而言反而极不划算，再说湿度也越大效果不见得更好。

三、对于高大厂房如果按整个空间容量来计算换气次数是非常错误的。设计人员对于此类场所的气流设计应异常重视以降低装机台数，减小客户的初投资及运行费用。例如对于8米高的厂房，设计时送风口一般尽量在2.5米以下，空气经水平流动至对面经窗户或排风机排出，原则是冷空气在底层流动以满足人员及设备需要即可，尽量不去拢动车间上层热空气。此时8米高厂房按5米的高度计算换气次数即可。

四、对于岗位送风方式一般不考虑换气次数，以每个人能分到1000m3/h冷空气为原则设计风管及选用机型。

五、机型与台数的选择同时应考虚业主的初投资，能不接风管的场合尽量不设计风管，风管不仅降低了风量，影响了美观，同时大大增加了成本，选用一台180型空调如果其风管连接10米，可能其风管造价已接近空调本身，此时可考虑多台更小型号空调分隔布置。

设 计 选 型

水蒸发式环保空调要达到舒适度，其设计极其关键，事实上各空调品牌有不少失败案例均因为设计选型失误而致。有以下几点应特别注意：

一、机型选择

1、在一般工厂，客户选择外挂式环保空调，水帘墙加负压排风方式、普泽嵌窗式或室内吊挂式，设计安装得当均可以达到理想效果，客户最关心的是价格及美观、售后维护。客户可对这三种形式各自优缺点比较权衡选用。客户如较重视外墙美观、安装维护方面问题，则往往推荐采用普泽嵌窗式或室内吊挂式会令一般客户非常满意。

2、进入营业场所，此时涉及到外墙的美观，噪音对周边的影响，爬外墙安装及今后经常性维护不便，城管、规划、环保部门对此类场所多有限制，所以一般应选用普泽的室内吊挂机型，其多种的规格总有一款能适合客户使用。

3、对于一些室外岗亭、露天场所、小店面等，如果活动空间较大，选用移动式环保空调也可以，但一般推荐使用吊挂式机型斜下送风，因为这样不占任何使用面积，送风覆盖面也大许多。

4、从安装维护的角度而言，选用室内吊挂式机型也非常有利，就像安装一台热水器一样简单、安全，安装成本极低。这一点非水帘墙及外挂式环保空调可比。有自来水且不经常停水的场合强烈建议安装普泽吊挂式机型后，采用程序控制的直供直排的接管方式，这种方式基本保证了今后零故障、零维修，而且空调内无脏水循环，非常健康。

气 流 组 织

一、良好的气流组织不仅能大大减小甚至完全取消风管，而且能减小装机台数。

二、图例是一需整体降温的车间，设计如果室内需达到1m/s的风速才能感到舒适，那么选用350型空调如果从C侧送风，D侧排风，所需装机台数是20台，而如果从A侧送风，B侧排风，只需10台。考虑到换气次数对温差的影响，实际装机台数13台，其舒适度已相当于前者，而初投资及耗电却大大减少了。

三、对于一般营业场所，应尽量让环保空调吊挂于远离大门或出口位置，其出风不接风管送入后，因正压而使气流朝出口方向流动，从而覆盖每个地方。

风 吹 感

风吹感是环保空调设计中极其重要的一点，由于环保空调在南方降温辐度有限，并且增加了湿度。如室外37℃/50%时，室内可能31℃/85%，此时若没有风吹感，人会觉得很闷。而如果让室内每个地方有风吹感，达到基本舒适度是完全没问题的。大家知道，有许许多多个人和家庭在32℃左右时是不开空调的，而仅靠风扇就能满足基本舒适度。

1、电动百叶。空调出风口配电动摇摆百叶是每个厂家的最常用最有效手段，摇摆送风使每个岗位有间歇风吹感，从而使单台空调能负担更大面积，当然吹风不可太大也不可太小，太大影响物品或生产，太小不够舒适，一般应在0.8～4m/s之间。

2、电风扇。客户或经销商有一种错误认识，认为装了空调再装风扇不可理解。事实上，环保空调配合电风扇是一种极佳的选择，一个27℃的环境与一个30℃有风扇的环境其舒适度相当。况且室内总有一些岗位是处于环保空调的送风死角，如果此时盲目的增加风管或台数来送风会大大增加初投资，而选用价廉物美耗电极小的壁扇或吊扇能极大地强化环保空调的效果。

参 考 设 计 方 案

普泽公司室内吊挂环保空调是国内外市场独一无二的专利产品，其各种规格机型性能已非常优越，该机型弥补了目前市面上外挂式环保空调及水帘墙加负压排风方式、移动式环保空调的不足，其傻瓜型的控制方式基本实现了零故障、零维修。非常适合大量进入各类工厂、营业场所、厨房等。

针对其使用于各类场所特点及设计方式，普泽公司网站http://www.chinapuze.com内介绍了相应的设计方法，对广大客户选用及经销商的业务推广、设计造型具有极大参考意义，详见：

《关于水蒸发式环保空调与分体空调及中央空调结合使用的设计方案》

《关于普通办公场所选用普泽环保空调的设计方案》

《关于网吧使用水蒸发式环保空调的设计方案》

《关于露天餐饮、茶座、舞厅、奶牛场等场所使用普泽水蒸发式空调的方案》

《关于流动公厕、固定公厕使用普泽环保空调的设计方案》

《关于岗亭、报刊亭、收费站、门岗、哨岗等小场所使用普泽环保空调的方案》

《关于员工宿舍、工棚、矿工宿舍、帐篷、临时活动房等使用普泽环保空调的设计方案》

《关于一般店面特别是花卉、果蔬、海鲜、建材批发市场使用普泽环保空调的设计方案》

《关于家庭厨房使用普泽厨房专用环保空调的设计方案》

《关于舞厅、健身馆、运动场、影院、候车厅等室内人员密集场所使用普泽环保空调的方案》

《关于室内游泳池采用普泽水蒸发式环保空调的理想方案》

《关于一般餐饮、火锅、单位食堂等场所使用普泽环保空调的设计方案》

《关于酒店厨房使用普泽吊挂式环保空调的设计方案》